Информация о техническом состоянии сетей.

Общество с ограниченной ответственностью «ПКЦ «Промжелдортранс»»  (далее ТСО) осуществляет деятельность  в государственно - регулируемой сфере передачу электрической энергии по эксплуатируемым электросетям. Оборудование, ТП и линии электропередач,  находятся в аренде ООО «ПКЦ «Промжелдортранс».

Абонентами предприятия являются следующие организации:

Население (АО «Омскэлектро) п. Юбилейный;

Население (АО «Омскэлектро) ул. Депутатская,  ул. Кузбасская/Подгорная,

ул. Б. Луговая, ул. Фурманова, и.п. Перчун Л.Н.;

ООО «ТФ «Олимп»;

ООО «ЗСЖБ №5 Треста Железобетон»;

И.п. Кацман В.В;

ООО «Сибдор»;

ООО «Полимерстрой»;

ООО «Интеп»;

Ч.п. Гуменникова Г.В.;

Ч.п. Захаров О.В.;

ООО «Центр-Сервис Плюс».;

Одним из видов деятельности ООО «ПКЦ «Промжелдортранс» по удовлетворению потребностей потребителей в энергоресурсах является передача электрической энергии по  электрическим  сетям.

Передача электрической энергии потребителям осуществляется через ГПП «Комсомольская» 110/35кВ, через сети принадлежащие АО «Омскэлектро» п/с 110/10кВ «Фрунзенская» до ТП-4009 находящуюся по ул. Фурманова 6 «б», через сети принадлежащие ЗАО «Абрис» ТП-6 до ЦРП находящуюся по адресу  ул. Губкина,12. Предприятие имеет головную подстанцию 35/6кВ с двумя трансформаторами ТМ-6300кВа,  подстанцию ТП-4009 10/0,4кВ  с двумя трансформаторами ТМ-315кВа и ТМ-180кВа, подстанцию ЦРП с двумя трансформаторами ТМ-630кВа и сеть подстанций 6/0,4кВ с указанными ниже трансформаторами.

ТМ 6300кВа - 2 шт.

ТМ 630кВа - 5 шт.

ТМ 250кВа -1 шт.

ТМ-315кВА -1 шт.

ТМ-180кВА - 1шт.

Общая мощность трансформаторов  составляет 16,495кВа.

Общая протяженность кабельных сетей 10кВ, участвующих в передаче электроэнергии субабонентам  составляет 3,87 км.

Общая протяженность кабельных сетей 6кВ, участвующих в передаче электроэнергии субабонентам  составляет 2,47 км.

Общая протяженность кабельных сетей 0,4кВ, участвующих в передаче электроэнергии субабонентам  составляет 0,45 км.

2016 год

Техническое состояние электрических сетей ООО «ПКЦ «Промжелдортанс» удовлетворительное.

В 2016 году  капитальный ремонт  проводился.

На предприятии функционирует система проведения планово-предупредительных ремонтов электрооборудования, направленная на ведение безаварийной эксплуатации электрооборудования.

Зам. начальника ОГЭ                                     Корнеев Г.П.

План предупредительного ремонта

оборудования на 2016 г.

| Наименование оборудования | Тип оборудования | Ремонт. слжн. | Смен. работ | Рем. цикл | Последн. ремонт |  | январь | февраль | март | апрель | май |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | вид ремонт | дата |  |  |  |  |  |
| Сил. Трансформатор ГПП 35/6 | ТМ -6300 | 35 | 3 | 36000 | к | 2014 |  | Т |  |  |  |
| Сил. Трансформатор ГПП 35/6 | ТМ -6300 | 35 | 3 | 36000 | к | 2016 |  |  | Т |  |  |
| Камера яч.11 с разъеден. шинным и линейным | КСО-276 | 4,6 | 3 | 24000 | к | 2013 |  |  |  | Т |  |
| Камера яч.12 с разъеден. шинным и линейным | КСО-276 | 4,6 | 3 | 24000 | к | 2013 |  |  |  |  | Т |
| Камера яч.13 с разъеден. шинным и линейным | КСО-276 | 4,6 | 3 | 24000 | к | 2013 |  |  |  |  |  |
| Камера яч.14 с разъеден. шинным и линейным | КСО-234 | 4,6 | 3 | 24000 | к | 2013 | Т |  |  |  |  |
| Камера яч.15 с разъеден. шинным и линейным | КСО-234 | 4,6 | 3 | 24000 | к | 2013 |  | Т |  |  |  |
| Камера яч.16 с разъеден. шинным и линейным | КСО-234 | 4,6 | 3 | 24000 | к | 2013 |  |  | Т |  |  |
| Камера яч.17 с разъеден. шинным и линейным | КСО-234 | 4,6 | 3 | 36000 | к | 2013 |  |  |  | Т |  |
| Камера яч.18 с разъеден. шинным и линейным | КСО-234 | 4,6 | 3 | 36000 | к | 2013 |  |  |  |  | Т |
| Камер.яч1 с разъед. шинным и линейн. | КСО-234 | 4,6 | 3 | 24000 | к | 2012 |  |  |  |  |  |
| Камер. яч 2 с разед. шинным и линейн. | КСО-234 | 4,6 | 3 | 24000 | к | 2012 | Т |  |  |  |  |
| Камер.яч 3 с разъед. шинным и линейн. | КСО-234 | 4,6 | 3 | 24000 | к | 2012 |  | Т |  |  |  |
| Камер. яч 4 с разед. шинным и линейн. | КСО-234 | 4,6 | 3 | 24000 | к | 2012 |  |  | Т |  |  |
| Камер. яч.5 с разед. шинным и линейн. | КСО-234 | 4,6 | 3 | 24000 | к | 2012 |  |  |  | Т |  |
| Камер. яч.6 с разед. шинным и линейн. | КСО-234 | 4,6 | 3 | 24000 | к | 2012 |  |  |  |  | Т |
| Камер. яч.7 с разед. шинным и линейн. | КСО-234 | 4,6 | 3 | 24000 | к | 2012 |  |  |  |  |  |
| Камер. яч.8 с разед. шинным и линейн. | КСО-234 | 4,6 | 3 | 24000 | к | 2012 | Т |  |  |  |  |
| Камер. яч.9 с разед. шинным и линейн. | КСО-234 | 4,6 | 3 | 24000 | к | 2012 |  | Т |  |  |  |
| Разъединитель 3-х полюсной 2шт. ГПП 35/6 | РЛНД | (0,9) 1,8 | 3 | 36000 | к | 2016 |  |  | Т |  |  |
| Разъединитель 3-х полюсной 2 шт. ГПП 35/6 | РЛНД | (0,9) 1,8 | 3 | 36000 | к | 2010 |  |  |  | Т |  |
| Разъединитель 3-х полюсной 3 шт. ГПП 35/6 | РЛНД | (0,9) 2,7 | 3 | 36000 | к | 2014 |  |  |  |  | Т |
| Шинопровод (сборн. шины) ГПП 35/6 | 180м 3 секц. | 27 | 3 | 18000 | к | 2016 |  |  |  |  |  |
| Масл. выключатель 35/6 кВ 13 шт. ГПП 35/6 | ВМГ-133-10шт ВМП-10-3шт | (5,5) 71,5 | 3 | 24000 | к | 2012 | Т |  |  |  |  |
| Масл. выключатель 2 шт. | С-35 | (5,5) 11 | 3 | 24000 | к | 2013 |  | Т |  |  |  |
| Сил. трансформатор ТП-21 | ТМ-630 | 18 | 3 | 36000 | к | 2012 |  |  | Т |  |  |
| Сил. трансформатор ТП-21 | ТМ-630 | 18 | 3 | 36000 | к | 2016 |  |  |  | Т |  |
| Масл. выкл.3 шт. ТП-21 | ВМП-10 | (4,6) 13,8 | 3 | 24000 | к | 2013 |  |  |  |  | Т |
| Масл. выкл.2 шт. ТП-21 | ВМП-10 | (4.6) 9,2 | 3 | 24000 | к | 2013 |  |  |  |  |  |
| Масл. выключатель 35/6 кВ 4 шт. | ВМГ-133-4шт | (5,5) 22,0 | 3 | 24000 | к | 2016 | Т |  |  |  |  |
| Камера 7 шт. | КСО-59 | 4,6(32,2) | 3 | 24000 | к | 2012 |  | Т |  |  |  |

| июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Количество Т.О. и ремонтов в год |  |  |  | Общее время нормо-часах ТО и ремонты |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ТО | Т | С | К | слесар-ные | станоч-ные | эл. тех. работы | прочие |  |
|  |  | Т |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 140 |  |  |
|  |  |  | К |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 490 |  |  |
|  |  |  |  | Т |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 18 |  |  |
|  |  |  |  |  | Т |  |  | 2 |  |  |  |  | 18 |  |  |
| Т |  |  |  |  |  | Т |  | 2 |  |  |  |  | 18 |  |  |
|  | Т |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 18 |  |  |
|  |  | Т |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 18 |  |  |
|  |  |  | Т |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 18 |  |  |
|  |  |  |  | Т |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 18 |  |  |
|  |  |  |  |  | Т |  |  | 2 |  |  |  |  | 18 |  |  |
| Т |  |  |  |  |  | Т |  | 2 |  |  |  |  | 18 |  |  |
|  | Т |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 18 |  |  |
|  |  | Т |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 18 |  |  |
|  |  |  | Т |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 18 |  |  |
|  |  |  |  | Т |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 18 |  |  |
|  |  |  |  |  | Т |  |  | 2 |  |  |  |  | 18 |  |  |
| Т |  |  |  |  |  | Т |  | 2 |  |  |  |  | 18 |  |  |
|  | Т |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 18 |  |  |
|  |  | Т |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 18 |  |  |
|  |  |  | Т |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |
|  |  |  |  | Т |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |
|  |  |  |  |  | Т |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 |  |  |
| К |  |  |  |  |  | Т |  | 1 |  | 1 |  |  | 108 |  |  |
|  | Т |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 314 |  |  |
|  |  | Т |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 154 |  |  |
|  |  |  | Т |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 72 |  |  |
|  |  |  |  | К |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 252 |  |  |
|  |  |  |  |  | Т |  |  | 2 |  |  |  |  | 55 |  |  |
| Т |  |  |  |  |  | Т |  | 2 |  |  |  |  | 36 |  |  |
|  | К |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 308 |  |  |
|  |  | Т |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 88 |  |  |

| В/в кабельные сети на 1000м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АСБ 3*70 от ГПП 35/6 |  |  |  | 650м |  |  |  | (7,6) 4,94 |  |  | 3 |  |  | 42000 |  | к |  | 2010 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |
| АСБ 3*70 от ГПП 35/6 |  |  |  | 650м |  |  |  | (7,6) 4,94 |  |  | 3 |  |  | 42000 |  | к |  | 2011 |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |
| АСБ 3*70 от ТП-21 |  |  |  | 280м |  |  |  | (7,6) 2,12 |  |  | 3 |  |  | 42000 |  | к |  | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |
| Сил. Трансформатор ТП-4009 |  |  |  | ТМ -315 |  |  |  |  | 12,5 |  | 3 |  |  | 36000 |  | к |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сил. Трансформатор ТП-4009 |  |  |  | ТМ -180 |  |  |  |  | 11 |  | 3 |  |  | 36000 |  | к |  | 2009 |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| Сил. Трансформатор ТП-4308 |  |  |  | ТМ -630 |  |  |  |  | 18 |  | 3 |  |  | 36000 |  | к |  | 2012 |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |
| Сил. Трансформатор ТП-4308 |  |  |  | ТМ -630 |  |  |  |  | 18 |  | 3 |  |  | 36000 |  | к |  | 2008 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |
| Силовые сборки – 3шт |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,8(5,6) |  | 3 |  |  | 25920 |  | к |  | 2012 |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |
| Камера 4 шт. с выкл. нагрузки.4 шт. |  |  |  | КСО ВН-16 ВНП-16 |  |  |  |  | 2(4) 2(4) |  | 3 |  |  | 25920 |  | к |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |
| Разъединит. 4 шт. -10кВ |  |  |  | РЗД |  |  |  |  | 0,9(3,6) |  | 3 |  |  | 51840 |  | к |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шинопровод 10м |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  | 3 |  |  | 51840 |  | к |  | 2008 |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| Щит освещения |  |  |  | ЩО-70 |  |  |  |  | 1,8 |  | 3 |  |  | 86400 |  | к |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |
| Разъединитель 14 шт.-0,4кВ |  |  |  | РПС |  |  |  |  | 0,5(7) |  | 3 |  |  | 25920 |  | к |  | 2008 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |
| Силовой кабель 10 кВ 1060м |  |  |  | ААШв 3*95 |  |  |  |  | 9(13) |  | 3 |  |  | 86400 |  | к |  | 2016 |  |  |  |  |  |  | К |  |  |
| Кабельные линии 4070м 0,4 кВ |  |  |  | АСБ 3*95 |  |  |  |  | 9(36) |  | 3 |  |  | 86400 |  | к |  | 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |
| Камера с выкл. нагрузки.4 шт. |  |  |  | КСО ВН-16 ВНП-16 |  |  |  |  | 4(16) 3(12) |  | 3 |  |  | 25920 |  | к |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разъединитель 20 шт. 0,4 кВ |  |  |  | РПС |  |  |  |  | 0,9(318) |  | 3 |  |  | 51840 |  | к |  | 2012 |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| Шинопровод 10м- 10 кВ ТП-4009 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  | 3 |  |  | 51840 |  | к |  | 2008 |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |
| Щит освещения |  |  |  | ЩО-70 |  |  |  |  | 1,8 |  | 3 |  |  | 86400 |  | к |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |
| Разъединит. 7 шт.-10кВ ТП-4009 |  |  |  | РПС |  |  |  |  | (0,5)3,5 |  | 3 |  |  | 25920 |  | к |  | 2008 |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |
| Шинопровод 12м-0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  | 3 |  |  | 51840 |  | к |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |
| Силовой кабель 10 кВ 400м ТП-4009 |  |  |  | ААШв 3*95 |  |  |  |  | (9)3,6 |  | 3 |  |  | 86400 |  | к |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Силовой кабель 10 кВ 1660м ТП-4009 |  |  |  | АСБ 3*95 |  |  |  |  | (9)14,94 |  | 3 |  |  | 86400 |  | к |  | 2012 |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| Силовой кабель 10 кВ 750м ТП-4009 |  |  |  | АСБ 3*95 |  |  |  |  | (9)6,75 |  | 3 |  |  | 86400 |  | к |  | 2013 |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |
| Силовой трансформатор ЦРП №33395 |  |  |  | ТМ-630 |  |  |  |  | 18 |  | 3 |  |  | 36000 |  | к |  | 2012 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |
| Силовой трансформатор ЦРП №3441 |  |  |  | ТМ-630 |  |  |  |  | 18 |  | 3 |  |  | 36000 |  | к |  | 2013 |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |
| Силовой кабель 6 кВ 245м ЦРП №3441 |  |  |  | АСБ-3*240 |  |  |  |  | (9)2,21 |  | 3 |  |  | 86400 |  | к |  | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |
|  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| К |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 175 |  |  |  |  |  |  |
|  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |
| Т |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |
|  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 144 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 144 |  |  |  |  |  |  |
| Т |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 112 |  |  |  |  |  |  |
|  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |
| Т |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |
|  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |

| Силовой кабель 6 кВ 375м ЦРП №3441 | ААШВ 3*95 | (9)3,38 | 3 | 86400 | к | 2009 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Камера с выключ. нагрузки 10 шт. | КСО 366 | (2)20 | 3 | 25920 | к | 2015 | Т |  |  |  |  |
| Секция шин 6 кВ Шина алюмин. 24м | А1-60*10 | (1,5)3,6 | 3 | 51840 | к | 2013 |  | Т |  |  |  |
| Секция шин 6 кВ Шина алюмин. 24м | А1-100*10 | (1.5)3,6 | 3 | 51840 | к | 2013 |  |  | Т |  |  |
| Секция шин 0,4 кВ Шина алюмин. 64м | А1 90*10 | (1.5)9,6 | 3 | 51840 | к | 2014 |  |  |  | Т |  |
| Силовой трансформатор ТП-20 | ТМ-630 | 18 | 3 | 36000 | к | 2013 |  |  |  |  | Т |
| Силовой кабель 6 кВ ТП-20 120м | АСБ 3*95 | (9)1,08 | 3 | 86400 | к | 2010 |  |  |  |  |  |
| Силовой кабель 6 кВ ТП-20 ААШВ 150м | ААШВ 3*95 | (9)1,35 | 3 | 86400 | к | 2011 | Т |  |  |  |  |
| Камера с выключателем нагрузки 2шт. | КСО 366 | (2)4 | 3 | 25920 | к | 2014 |  | Т |  |  |  |
| Секция шин 6 кВ Шина алюмин. 12м | А-1 80*10мм | (1,5)1,6 | 3 | 51840 | к | 2010 |  |  | Т |  |  |
| Секция шин 0,4 кВ Шина алюмин. 30м | А1 60*10 | (1,5)4,5 | 3 | 51840 | к | 2011 |  |  |  | Т |  |
| Силовой трансформатор песчанная карта от ТП-21 | ТМ-250 | 12,5 | 3 | 36000 | к | 2012 |  |  |  |  | Т |
| Разъединитель шинный 6 кВ 1 шт | РШ-400 | 0,9 | 3 | 25920 | к | 2013 |  |  |  |  |  |
| Кабель 0,4 кВ от ТП-21 до КНС | СИП -2 4*35 | (0,5)6,5 | 3 | 78840 | к | 2010 | Т |  |  |  |  |

| Т |  |  |  |  |  | Т |  | 2 |  |  |  |  | 14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Т |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 80 |  |
|  |  | Т |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 14 |  |
|  |  |  | Т |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 14 |  |
|  |  |  |  | Т |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 38 |  |
|  |  |  |  |  | Т |  |  | 2 |  |  |  |  | 72 |  |
| Т |  |  |  |  |  | Т |  | 2 |  |  |  |  | 4 |  |
|  | Т |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  | Т |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 16 |  |
|  |  |  | Т |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  | Т |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 18 |  |
|  |  |  |  |  | Т |  |  | 2 |  |  |  |  | 50 |  |
| Т |  |  |  |  |  | Т |  | 2 |  |  |  |  | 4 |  |
|  | Т |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 26 |  |

Зам. главного энергетика                                                Корнеев Г.П.